## Sheet3
FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA – TRANSICIÓN DE GESTIÓN 2026
A. INFRAESTRUCTURA FISICA | ANEXO 1 |  |  |  | HOSPITAL LA MERCED
FECHA: 20 abril de 2026
CONTENIDO | Bloque | Nº Unidades | B=Bueno, R=Regular, M=Malo, Fun= Funciona correctamente, Rep=Requiere reparacion, Fuera=fuera de servicio | Verificado | Descripción detallada, daños o necesidades | Observaciones | REPORTE FOTOGRÁFICO
Ubicación: En el macrodistrito Periférica en el Distrito 13 situado en la zona La Merced, en la calle Villa Aspiazu, entre las calles Arapata y Tajma. Edificación: Construcción de cuatro niveles: planta bja, primer piso, segundo piso, tercer piso y terraza. La cubierta inclinada de lámina ondulada metalica, conformada por múltiples planos con encuentros longitudinales y transversales. El Hospital Municipal La Merced inició su funcionamiento el 18 de octubre de 2010, cumpliendo con la prestación de servicios establecidos para hospitales de segundo nivel. Posteriormente, se incorporaron servicios complementarios de atención en salud, entre ellos cardiología, nefrología, terapia física, psicología, nutrición, urología y traumatología. Desde la gestión 2018, el establecimiento cuenta con Unidad de Hemodiálisis, la cual actualmente opera en dos turnos de atención. Se evidencia la incorporación de nuevos ambientes y áreas funcionales respecto a la configuración original del establecimiento. De acuerdo a información proporcionada por personal del establecimiento durante la inspección, el hospital no cuenta con planos actualizados de instalaciones sanitarias ni eléctricas. | Bloque único |  | Rep. General Aprox. 30% | Estado de regular funcionamiento. | A. Presencia de reparaciones en juntas de cubierta y evidencia de humedad en cielos falsos en niveles inferiores. B. Ambiente en construcción en nivel de terraza destinado a lavandería. C. Tanques de agua ubicados en nivel superior de terraza con sistema de tuberías expuestas. No se cuenta con información técnica disponible sobre demanda hídrica en sitio. D. Se verifico que los ambientes en general cumplen con la función establecida según su clasificación en áreas asistenciales, diagnósticas, de apoyo clínico, administrativas y de servicios generales. E. Se evidencia la necesidad de mantenimiento del sistema de desagüe de aguas sanitarias, debido a la obstrucción de cámaras de registro, lo que genero filtración. F. Se evidencia la necesidad de realizar un diagnóstico y mejoramiento de los sistemas eléctrico y sanitario, ante la ausencia de planos sanitarios y eléctricos del establecimiento. G. Existen zonas donde el piso vinílico presenta alto desgaste. H. El hospital no cuenta con sistema central de agua caliente; sin embargo, se evidencia que en el área de quirófano se ha implementado un punto adicional de agua caliente. I. Se evidencia que los tanques de agua enterrados se encuentran fuera de servicio, encontrándose en etapa de curado tras el sellado de fisuras por filtraciones, motivo por el cual actualmente no están operativos. J. Se evidencia la necesidad de mantenimiento de la cubierta metálica, incluyendo la revisión de las pendientes de escurrimiento, debido a la obstrucción frecuente de las canaletas. Se recomienda la implementación de un mantenimiento preventivo periódico cada tres meses aproximadamente. K. En la fachada existen zonas de desprendimiento de revoque exterior y vidrios rotos. | A. El Hospital cuenta con planos arquitectónicos en cada nivel. B. El hospital cuenta con sistema contra incendios mediante extintores manuales. C. El Hospital no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales. D. El hospital cuenta con planta de oxígeno. E. Cuenta con generados y UPS. F. La ausencia de piso técnico implica que las instalaciones de los equipos del sistema de climatización se encuentran expuestas a la vista exterior, al no contar con un espacio técnico adecuado para su ocultamiento y protección. | AMPLIACIÓN DE AMBIENTE DE LAVANDERIA | CUBIETA MÉTALICA | TANQUES DE AGUA
Terraza: Ambiente de lavanderia y tanque elevado. | Bloque único |  | R | Estado de regular funcionamiento. | 1. Se observa cubierta inclinada conformada por láminas onduladas, dispuestas en varios planos con encuentros y uniones visibles. En los puntos de intersección entre planos se evidencian sellos y reparaciones puntuales, aparentemente realizados con material adhesivo o cintas de sellado. Se identifican discontinuidades en las uniones, así como zonas con posible desgaste superficial. 2. La cubierta presenta una configuración funcional, aunque con intervenciones correctivas localizadas en juntas y encuentros. 3. En el nivel de terraza se evidencia la ejecución de un nuevo ambiente destinado a lavandería, en etapa de construcción nivel de avance fisico: 80 % El ambiente presenta estructura metálica, cubierta de lámina metálica y cerramientos con paneles tipo drywall. 3. 4. Se evidencia ausencia de documentación técnica disponible en sitio respecto a la demanda hídrica y dimensionamiento del sistema de almacenamiento de agua. | Se observa cubierta inclinada de lámina ondulada con múltiples planos y uniones visibles. En los encuentros se identifican intervenciones puntuales de sellado. Adicionalmente, en niveles inferiores se evidencian manchas de humedad compatibles con ingreso de agua, asociadas a la cubierta. No se cuenta con el cálculo hidráulico para la determinación de la demanda de agua. Se ha observado la presencia de escombros y acumulación de tierra en el nivel del piso donde se encuentran los tanques de agua. Esta condición podría ocasionar la obstrucción de las tuberías de las bajantes pluviales, afectando el adecuado drenaje de aguas. | manchas de humedad en cielos falsos | UBICACIÓN DE LOS TANQUES DE AGUA Y ESCOMBROS | Sellos y reparaciones puntuales, aparentemente realizados con material adhesivo o cintas de sellado.
Tercer piso: Residencia medica 1,2 , depósito de equipos, comedor, cocina sala múltiple, estación de enfermería, lavachatas, sala de internación 1, 2,3,4, sala de aislado1,2, economato, sala de internación A, B depósito de papelería, área de trabajo residentes internos y baños. | Bloque único |  | R | Estado de regular funcionamiento. | En ambientes interiores se evidencian manchas de humedad en revoque de losa, con decoloración y marcas irregulares en placas, principalmente en zonas cercanas a encuentros de cubierta.Se requiere atención en trabajos de impermeabilizacion y pintura interior. | Presencia de reparaciones en juntas de cubierta y evidencia de humedad en revoque de losa en niveles inferiores. Se observa una fisura (rajadura) en el vidrio de la fachada, lo cual compromete su integridad y representa un posible riesgo de fractura o desprendimiento. Se observa que el piso engomado de la rampa se encuentra en buen estado de conservación, sin evidencias de deterioro, desprendimiento o desgaste significativo. | Mancha de humedad en revoque de losa | Mancha de humedad en revoque de losa | RAJADURA DE VIDRIO, PISO ENGOMADO DE LA RAMPA
Segunto piso: Quirófanos 1,2,3, anestesia 1,2, servicio de terapia intensiva, sala de medicamentos, área de descanso, deposito de desechos, transfer, sala de recuperación, sala de neonatología, estación de enfermeras, sala de parto, sala de post parto, sala de preparto, área de esterizacion, deposito ambiente de oxigeno de etileno, deposito de desechos, deposito, sala de descanso, vestidores hombre y mujer, baño, cuarto de residente 1,2 baño de residentes, pasillo aséptico, ara de ingreso al quirófano. | Bloque único |  | R | Estado de regular funcionamiento. | Presencia de filtraciones en niveles inferiores. Se debe verificar el origen, considerando posibles fugas en ramales del sistema de agua potable y/o falta de mantenimiento en cámaras de registro del sistema de aguas residuales. Se evidencia desprendimiento del zócalo de cerámica en pasillo, sin reposición, lo que afecta el acabado y favorece la exposición a humedad por las actividades de limpieza rutinarias. | Se debe verificar y ejecutar el mantenimiento de las cámaras de registro del sistema de aguas residuales, incluyendo limpieza, desobstrucción y revisión de su estado físico. Se evidencia la formación de un orificio en la placa del cielo falso producto de filtración de agua, por lo que se requiere el reemplazo de la pieza afectada para restituir sus condiciones funcionales y estéticas. | Orificio en la placa del cielo falso producto de filtración de agua y mancha de humedad en cielo falso | Mancha de humedad en cielo falso | Desprendimiento del zocalo de ceramica
Primer Piso: Depósito de cadáveres, cuarto de internos, bacteriología, fisioterapia, ecografía, rayos x, depósitos laboratorio, emergencia, laboratorio, medicina transfusional, portería, secretaria, sistemas, vestidores, dirección, administración, vestidores personal hemodiálisis, oficina hemodiálisis, vestidor pacientes hemodiálisis, depósito de medicamentos, recuperación transitoria, sala de almacen, tratamiento de agua lavado de dializadores, hemodiálisis. | Bloque único |  | R | Estado de regular funcionamiento. | En el área de circulación de la rampa se evidenció que algunas luminarias no se encuentran en funcionamiento, lo que afecta las condiciones adecuadas de iluminación. Se evidencian irregularidades y acabados rugosos en la pintura interior de los paramentos, generando una superficie no uniforme que afecta la calidad estética y el mantenimiento del área. | Se debe verificar el correcto funcionamiento de las luminarias en todas las áreas del hospital, a fin de garantizar condiciones adecuadas de iluminación y seguridad. Se evidencian irregularidades y acabado rugoso en la pintura interior de los paramentos, afectando la uniformidad del acabado. | Luminaria no se encuentran operativas | Acabado rugoso
Planta baja: Sala de calderos, transformador, grupo electrógeno, deposito de archivos, almacén farmacias 1 y 2,cuato de máquinas, cuarto de sistemas, farmacia, vacuna torio, pediatría, admisión, archivo, estadística, control de calidad y seguros, cajas, estación de enfermería, consultorios, recursos humanos, trabajo social, psicología, almacén, área de enseñanza | Bloque único |  | R | Estado de regular funcionamiento. | Se evidencia deterioro del piso vinílico, así como un espacio de circulación estrecho en el pasillo del consultorio, lo que podría afectar las condiciones de uso y tránsito. | Se evidencia desgaste del piso vinílico, con potencial desprendimiento, lo cual podría generar desniveles en la superficie y favorecer condiciones de contaminación, afectando la seguridad y salubridad del área.
Instalaciones Eléctricas (Red interna, tableros, iluminación) | Bloque único |  | R | Estado de regular funcionamiento. | Se verificó que la edificación cuenta con tablero principal y subtableros en cada piso, lo cual permite la distribución del sistema eléctrico. Asimismo, se dispone de los diagramas unifilares del tablero principal. Se evidenció la existencia de un generador eléctrico. El responsable indicó que las baterías son reemplazadas conforme al programa de mantenimiento y que se cuenta con registros; sin embargo, dicha documentación no fue presentada al momento de la inspección, por lo que no se pudo verificar esta información. | No se cuenta con los planos eléctricos del sistema de iluminación ni de tomacorrientes, lo cual limita la verificación técnica de la distribución, diseño y condiciones operativas de las instalaciones eléctricas.
Sistema de Emergencia Eléctrica (Plantas generadoras, UPS) | Bloque único |  |  |  | Se verificó que la edificación cuenta con un generador principal para respaldo de energía. Asimismo, el personal indicó que disponen de equipos portátiles de respaldo (tipo mini generadores) que se conectan directamente a algunos equipos. Sin embargo, estos dispositivos no corresponden a un sistema UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida), ya que no garantizan suministro continuo sin interrupciones ni estabilización de energía para equipos críticos. | Se cuenta con un generador principal y con equipos portátiles de respaldo (tipo mini generadores) que se conectan directamente a algunos equipos. Sin embargo, no se dispone de un sistema UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida), por lo que no se garantiza la continuidad inmediata del suministro eléctrico ni la protección de equipos críticos ante interrupciones o variaciones de tensión.
Red Hidráulica y Desagües (Tuberías, tanques, bombas) | Bloque único |  | R | Estado de regular funcionamiento. | Trabajos de limpieza de canaletas y cambio de cubiertas, para mejoramiento del sistema de drenaje pluvial. | El área se ve un poco congestionada con cajas de cartón y objetos cerca de los motores. Como recomendación de seguridad, es ideal despejar la zona. Los motores rojos generan calor y necesitan ventilación; además, en caso de una fuga de agua, esas cajas se dañarán y podrían dificultar el acceso rápido a las válvulas de emergencia.
Red de Gases Medicinales (Oxígeno, Aire comprimido, Vacío) | Bloque único |  |  |  | Se debe realizar el mantenimiento y la verificación del adecuado funcionamiento del sistema de evacuación de aguas residuales y pluviales, así como de las cámaras de registro, a fin de prevenir obstrucciones, filtraciones y asegurar su correcta operatividad. | Cuenta con planta y sistema de oxigeno.
Area de residuos (Sistema de tratamiento de residuos patologicos) | Bloque único |  | R | Estado de regular funcionamiento. |  | El área de almacenamiento temporal de los residuos infecciosos se encuentra en la planta baja y cuenta con señalización.
Estructura: 1. Sismoresistencia, 2. reforzamientos, 3. fisuras, 4. hundimientos | Bloque único |  |  |  |  | No se observaron fisuras estructurales durante la inspección.
Sistema de Agua Potable y Tratamiento / Cisternas | Bloque único |  | R | Estado de regular funcionamiento. | Se informa que el tanque subterráneo se encuentra fuera de servicio, posterior a la ejecución de trabajos de sellado de filtraciones. A la fecha de la inspección, el sistema no ha sido reintegrado a la operación, manteniendo al establecimiento de salud en una condición de vulnerabilidad en el suministro hídrico. Se recomienda realizar la desinfección correspondiente, pruebas de estanqueidad y la reactivación del sistema de bombeo, a fin de restituir la capacidad de almacenamiento y garantizar la autonomía de reserva de agua requerida. | Se utiliza un sistema directo de abastecimiento de agua, haciendolo vulnerable a cortes programados o eventuales del servicio. Tanque subterráneo fuera de servicio tras trabajos de sellado de filtraciones. Se requiere desinfección, pruebas de estanqueidad y reactivación del bombeo para restituir la reserva de agua.
Sistema de Climatización / Calefacción / Ventilación | Bloque único |  | R | Estado de regular funcionamiento. | Los sistemas de extracción en fachada requieren verificar su impacto en la calidad del aire circundante y el estado de sus anclajes metálicos. El hospital cuenta con una central de aire medicinal, vacío y bombeo de agua que presenta falta de orden y limpieza en sus áreas de servicio, lo cual dificulta el mantenimiento preventivo de baterías y motores.
Áreas de Residuos (Almacenamiento temporal, tratamiento) | Bloque único |  |  |  |  | No cuenta con área de almacenamiento temporal para residuos comunes, los mismos se disponen en los contenedores publicos.
Vías de acceso, cercos y espacios externos | Bloque único |  |  |  | Se identifica una acumulación persistente de agua en la unión del área verde con el acceso encarpetado. La falta de una pendiente adecuada genera charcos permanentes que funcionan como criaderos de insectos y focos de contaminación bacteriana, agravando el riesgo sanitario para los pacientes y el personal del hospital. Se han detectado grietas de consideración en los elementos estructurales de los accesos (bordillos y rampas). El estado del concreto evidencia falta de mantenimiento y fallas de cimentación, lo que pone en riesgo la estabilidad de las barandillas de protección. Asimismo, el pavimento agrietado favorece el crecimiento de maleza y el estancamiento de humedad, incrementando el riesgo de tropiezos o accidentes para los usuarios del hospital. | Se evidencia la ausencia de cerco perimetral en el límite del predio colindante, lo que permite el ingreso de personas no autorizadas y animales, además de favorecer la acumulación de residuos en el área. Asimismo, se identifica un contenedor de basura cercano al hospital sin protección adecuada, generando riesgo por proliferación de vectores y posible dispersión de contaminantes hacia el establecimiento de salud.